Hayvan Barındırma Odası Havalandırma Sistemi Teknik Şartnamesi

- 24.000 Btu/h kanal tipi klima temini ve demontaj, montajı yapılacaktır.

- 2000 m³/h ısı geri kazanım cihazı temini ve demontaj, montajı yapılacaktır.

- 48.000 Btu/h kanal tipi klima temini ve montajı yapılacaktır.

- 3000 m³/h ısı geri kazanım cihazı temini ve montajı yapılacaktır.

- 250’lik yuvarlak kanal tipi fan temini ve montajı yapılacaktır.

- 24.000 Btu/h duvar tipi klima temini ve demontaj, montajı yapılacaktır.

- 12.000 Btu/h duvar tipi klima temini ve demontaj, montajı yapılacaktır.

- Montajları yapılan klimaların elektrik besleme kablolarının temin ve bağlantıları yapılacaktır.

- Klimaların elektrik besleme sigortalarının temin ve montajı yapılacaktır.

- -30…0…30 Pa aralığında ölçüm yapan fark basınç göstergesi temin ve montajı yapılacaktır. (2 adet)

- Klimaların ve ısı geri kazanım cihazlarının altına demir profilden kaide yapılacaktır.

- Havalandırma kanallarının çıkış yapacağı noktadaki camların kanal ebatına uygun şekilde kesimi yapılacaktır.

- Gerekli olan  havalandırma kanal imalatı ve montajı yapılacaktır.

- Havalandırma kanallarına kauçuk izolasyon temin ve montajı yapılacaktır.

- Gerekli olan  üfleme ve emiş menfezi temin ve montajı yapılacaktır.

- Menfezlere uygun box kutusu temin ve montajı yapılacaktır.

- Kullanılacak fleksler ısıya ve neme dayanıklı combo fleks olacaktır.

- 610x610x78 mm H13 hepa filtre temin ve değişimi yapılacaktır.

- 292x592x292 F9 kompakt filtre W tipi temin ve montajı yapılacaktır.

- 592x592x48 G4 Kaset filtre filtre kabini temin ve montajı yapılacaktır.

- 592x592x292 F9 kompakt filtre W tipi kabini temin ve montajı yapılacaktır.

- 592x592x292 F9 kompakt filtre W tipi temini ve montajı yapılacaktır.

- Mevcut bulunan nemlendirici cihazının su haznesinin temizliği ve kontrolleri yapılarak arızalı parçalarının değişimleri yapılarak çalışır duruma getirilecektir.

- Nemlendirici cihazı klima otomasyon sistemine dahil edilecektir.

- Limit termostatı, fark basınç anahtarı gibi saha elemanlarının temin ve montajı yapılacaktır.

- Yapılacak olan hayvan laboratuvarına  alçıpan asma tavan temin ve montajı yapılarak alçı çekilmesi ve boya yapılması yüklenici firmaya aittir.

- Firma teklif vermeden önce yapılacak işleri yerinde görecek ve detaylı test ve inceleme yapacaktır.

- Yapılacak olan hayvan laboratuvarına uygun miktarda led armatür temin ve montajı yapılacaktır.

- Firma klima santrali kurulumu/bakım ve onarımında tecrübeye sahip olacaktır. Referans listesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

- Teklif verecek firmalar TSE 12850, 12817 ve 13905 Hizmet Yeri Yeterlik belgelerine sahip olacaktır.

- Teklif verecek firmaların ISO 9001-2015 Kalite yönetim belgesine sahip olacaktır.

- Teklif verecek firmaların ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi belgesine sahip olacaktır.

- Teklif verecek firmaların ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi belgesine sahip olacaktır.

- Teklif verecek firmalar çalıştırılacak personelleri iklimlendirme teknikeri ve iklimlendirme teknisyeni olacaktır. Kesinlikle vasıfsız eleman çalıştırılmayacaktır.

- Firma bu işte alt yüklenici kullanmayacaktır.

- Firmanın montaj işçiliği göz muayenesine tabi tutulacaktır. Göz muayenesi sonucunda, takılan hiçbir parçada uygunsuzluk olamayacaktır.