Teknik Şartname

1 adet - 3 Faz İnvertör Sürücü

En az 5.5 kW  redüktörlü motor için uygun motor hız kontrolünü sağlayacak 3 Faz İnvertör Sürücünün  minimum teknik özellikleri aşağıda verilmektedir.

Genel Özellikler

Tip Hız kontrol cihazı

Güç 5.5 kW

Besleme Tipi Üç fazlı

Besleme Gerilimi 380 V

Besleme Frekansı 50 Hz/60 Hz

Giriş Akımı 15.0 A

Çıkış Gerilimi 0 – 380 V

Çıkış Frekansı 0.5 – 320 Hz

Çıkış Akımı 13.0 A

Motor Kontrol Tekniği Skaler kontrol (V/f), Açık çevrim vektör kontrol

Haberleşme Protokolü MODBUS RTU (RS485 ile)

Elektriksel Parametreler

Besleme Gerilimi Aralığı 330 – 440 V

Besleme Frekansı Aralığı 47 – 63 Hz

Dijital Girişler Dahili beslemeli, NPN/PNP tip (Dahili jumper ile seçimli)

Röle Çıkışları 3 A (250 VAC/30 VDC)

Transistör Çıkışları 50 mA (48 VDC)

Analog Girişler 0 – 10 V

0 – 10 V veya 0 – 20 mA/4 – 20 mA (Dahili jumper ile seçimli)

Analog Çıkışlar 0 – 10 V veya 0 – 20 mA/4 – 20 mA (Dahili jumper ile seçimli)

Yardımcı Beslemeler 10 V (En fazla 20 mA)

Elektriksel Bağlantılar

Kuvvetli Akım Terminalleri

Besleme Girişi L1, L2, L3 terminalleri önerilen 2.5 mm²

PE terminali önerilen 2.5 mm²

Motor Çıkışı U, V, W terminalleri önerilen 2.5 mm²

Frenleme Kıyıcısı B1, B2 terminalleri önerilen 2.5 mm²

DC Bara (+), (-) terminalleri önerilen 2.5 mm²

Zayıf Akım Terminalleri

Dijital Girişler FWD, REV, S1, S2, S3, S4 terminalleri en fazla 0.75 mm²

Röle Çıkışları RC, RB, RA terminalleri en fazla 1.5 mm²

Transistör Çıkışları MO1, MCM terminalleri en fazla 0.75 mm²

Analog Girişler FIV, FIC terminalleri en fazla 0.75 mm²

Analog Çıkışlar FOV terminali en fazla 0.75 mm²

Diğer RS+, RS-, 10V, GND terminalleri en fazla 0.75 mm²

Alımı gerçekleşecek ürün mevcut olan sistemin  iyileştirilmesi için  kullanılacaktır. Bu nedenle alınacak ürünün mevcut sisteme uygunluğunun yerinde tespit edilmesi, ürün montajı için  gerekli ek malzemeler ve ürünün mevcut sistem için programlanması dahil olacak şekilde teslim edilmelidir.

Teknik şartname  ile ilgili  sorular için;  Yusuf Öznal - 05064135968