- Sıcaklık Alarm Sistemi Teknik Şartnamesi

Kurum içinde daha önce tedariği yapılmış olan  8 adete kadar belirtilen  cihazlar için mümkün olan cihazlar için direkt cihaz kontrol panellerinden olmayanlar için sıcaklık probu ile cihaz sıcaklık bilgilerinin  aşağıdaki kriterler dahilinde takibinin yapılması işini içerir.

  - Belirtilen 8 adet cihazın mümkün olanların kontrol panelinden, olmayanların sensör aracılığı ile data aktarımı sağlanacaktır.

  - Her bir cihaz için için ayrı ayrı yetkili tanımlayabilme, tanımlanan yetkililere göre bildirim sürecinin yapılması olmalıdır.

  - Farklı alarm bildirim süreçleri tanımlanabilmelidir. Normal ve Acil süreçler gibi. Normal süreçlerde ayarlanabilir şekilde öncelikle mail, sonra Arama şeklinde, Acil süreçte direkt verilen isimlere arama çıkılması şeklinde olmalıdır.

  - Alarmlara atılacak mail içeriklerinin ve aramalarda okunacak içerikler kişiselleştirilebilir olmalıdır.

  - Cihazlarda bulunan sıcaklık seviyelerinin takibi ve eşik değerlerinde alarm üretilmesi sağlanmalıdır.

  - Cihazlarda oluşacak alarmların takibinin ilgili kullanıcılara iletilmesi sağlanmalıdır.

  - Cihazlarda yaşanan alarm ve bilgilendirme süreçlerinin listelenebilmesi sağlanmalıdır.

  - Tutulan dataların geçmişe yönelik analizinin yapılabilmesi sağlanmalıdır.

  - Tutulan dataların grafik olarak izlenebilmesi, grafikte istenilen alanın işaretlenerek detay incelenebilmesi sağlanmalıdır.

  - Herhangi bir hat gereksinimi duymadan internet üstünden alarm  mail ve Aramaları çıkabilmesi sağlanmalıdır.

- Kullanıcı Yönetim modülü

Modüllerin kullanıcı yetkilendirme seviyelerine göre kullanılabilmesi gerekmektedir.

  - Kullanıcı genel bilgileri ve iletişim bilgileri girebilmesine imkan vermelidir.

  - Kullanıcılarla bu iletişim kanallarından bilgilendirme yapabilme özelliğinde olmalıdır. (Alarm vs.)

  - Kullanıcılarda farklı seviyelere göre erişim verme yetkisi bulunmalıdır.

  - Sınırsız kullanıcı oluşturabilme özelliği olmalıdır.

  - Kullanıcı şifre yönetimi yapabilme özelliği olmalıdır.

  - Set edilen kullanıcı kontak bilgileri üstünden (E-Mail, arama) kanalları ile kullanıcı alarm gibi bilgilendirmelerin yapılabilmesi.

- Uygulama Kişiselleştirme Modülü

Uygulamanın kurum içi ihtiyaçlara göre script ile kişiselleştirilmesi, yeni veri girişi alanı eklem çıkarma yapılabilmesi mümkün olmalıdır.

  - İleride ücreti karşılığı eklenebilecek olan Hasta Takip, Ürün takip, Stok takip modüllerinde çoktan seçmeli alanların değiştirilebilir olması sağlanabilmelidir.

  - İleride ücreti karşılığı eklenebilecek olan bu modullerde elen ekleme çıkarma işleminin script ile yapılabilmesi gerekmektedir.

  - 8 cihaz için sıcaklık alarm takip yapılacaktır.

  - Mail ve SMS bildirimi yapılacaktır.

  - Harici prob atılarak ve mümkün olan cihazlardan direk kart üzerinden veri alınacaktır.

  - Kullanılacak olan gerekli bilgisayar firma tarafından sağlanacaktır.

  - Problar ve iç kablolama firma tarafından yapılacaktır. Diğer Ethernet ve elektirik altyapısı kurumumuz tarafından sağlanacaktır.

  - Gerekli pano ve projelendirilmesi firma tarafından yapılacaktır.

  - 1 yıllık SMS ve Arama paketleri dahil olarak sistem teslim edilecek ve kurulumu yapılarak eğitimleri verilecektir.

  - 1. Yıl sonunda firma yıllık bakımlarını ve güncellemeleri ücreti karşılığı her yıl yapabileceğini taahhüt etmelidir.

- Teklif veren firma ihale öncesinde teklif ettiği sistemin demosunu yaparak onay almalı ve ihale dosyasına eklemelidir.